上海浦东新区环内地区污水排水系统研究

崔丽芳                                  尤文玮

上海浦东建筑设计研究院有限公司        林同炎李国豪土建工程咨询有限公司

摘要   　上海市浦东新区污水纳管率调查，及其影响因素和提高污水纳管率应采取的措施

关键词 　污水纳管率   分流制  合流制  污染负荷

为创建国家环保模范城市和国家卫生城市，使浦东成为最适合创业和居住的地区之一，上海市浦东新区政府制定了新一轮环保三年行动计划。根据计划，新区将在未来3年大力治理水环境、大气环境和噪声环境，使中心城市主要河道消除黑臭，郊区主要河道水质恶化趋势得到遏制，全区水面积率达8.3％，污水纳管率70％。

为提高浦东新区污水纳管率，填补城市化地区排水系统的空缺，完善城区排水系统的骨架，解决分流制地区雨污水混接现象，进一步改善黄浦江及其支流的水质，特对浦东新区内环线以内（简称环内）地区的污水系统进行研究。

- 浦东新区环内地区污水排水现状

1．污水纳管率

2002年环内日平均用水量为23.85万m3/d，按90%的给水、污水相关度计算，环内日平均污水量为21.47万m3/d。环内纳入污水管网的污水量可通过污水泵站排水量确定，2002年环内污水泵站排水量统计见下表：

环内污水泵站2002年排水量统计表

| 泵站名称 | 年排水量 （万m3） | 出口泵站年排水量 （万m3） | 日均排水量 （万m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆花1# | 319.7 |  |  | 纳入陆花3# |
| 陆花2# | 1089.6 |  |  | 纳入陆花3# |
| 陆花3# | 1645.6 | 1645.6 | 4.51 |  |
| 陆花4# | 305.2 |  |  | 纳入沪南 |
| 东方路 | 378.4 |  |  | 纳入沪南 |
| 沪南 | 1386.3 |  |  | 纳入龙东 |
| 龙东 | 1683.0 | 1683.0 | 4.61 |  |
| 泾西1# | 2.0 |  |  | 纳入泾西3# |
| 泾西2# | 937.7 |  |  | 纳入泾西3# |
| 泾西3# | 1027.4 | 1027.4 | 2.81 |  |
| 合计 |  | 4356.0 | 11.93 |  |

由上表可看出，通过陆花3#、龙东、泾西3#三座汇总出口污水泵站2002年排入上海市污水排水系统的总污水量为11.93万m3/d。因这三座出口泵站还接纳了部分内环线外（居家桥、南码头地区）的污水约2.05万m3/d，扣除这部分污水量，则环内2002年通过污水泵站排入污水系统的总污水量为9.88万m3/d，即2002年环内纳入污水管网的污水量为9.88万m3/d。

综上所述，2002年浦东新区环内总污水量为21.47万m3/d，纳入污水排水系统的污水量为9.88万m3/d，故2002年环内地区的污水纳管率为46.03%。

2002年环内地区常住人口约为49.03万人，面积约34km2，人口毛密度为144P/ha，其人均综合污水量标准为：438 l/P•d。

2．污水排水系统建设情况

浦东新区内环线以内地区分属3个污水排水系统，白莲泾～其昌栈污水系统、泾西污水系统、花木污水系统，现分述如下：

1）白莲泾～其昌栈污水系统

白莲泾～其昌栈污水系统服务范围西北以黄浦江为界，南至白莲泾，东到源深路、杨高路。原系统的污水干管沿浦东南路至浦东大道，折向东沿浦东大道至东方路污水干管，再沿东方路至东方路与张扬路交叉口处的污水泵站，污水经提升后最终纳入南干线。但近几年随着陆家嘴1.7km2中心区的迅猛发展，原系统的排污能力远不能满足日益增长的排污量要求。因此，1995年浦东新区将原有污水排水系统进行了调整，沿浦城路→潍纺西路→南泉路→峨山路→花木路→罗山路新建了“陆家嘴－花木支线”污水干管，支线服务面积为14.0km2，规划人口约22万人，规划污水量为12.15万m3/d，支线服务范围主要包括：小陆家嘴，陆家嘴金融贸易区（部分），花木地区等。该支线已建成通水，通过罗山路陆花3#泵站纳入污水二期中线总管已建的高位井中。

2）泾西污水系统

泾西地区污水系统服务范围西至源深路，北至浦东大道，东起洋泾港，南至杨高路，污水干管由巨野路→灵山路→南洋泾路→杨高路。该系统属于污水治理二期工程浦东收集系统中的洋泾—居家桥支线，支线服务面积为10.7km2，规划人口约22.6万人，规划污水量约10.7万m3/d，近期污水量为3.5万m3/d，支线服务范围主要包括洋泾地区和居家桥地区。目前，泾西地区规划范围内的主要污水管道和泵站均已实施完成，只余少量收集管道未实施。

3）花木污水系统

按照花木地区排水系统专业规划，地区污水系统的服务范围为西北以杨高路为界，东至罗山路，南止龙阳路，包括张家浜以北的行政中心、联洋小区和张家浜以南的联花小区、千杨公司、国际博览区、车站前区、花木小区、杨东小区、塘东小区及世纪公园，总面积约11.0km2。

二、环内地区污水纳管率低原因分析

近年来，新区各有关部门大大加快了污水系统建设步伐，根据调查，目前环内地区按规划实施的市政污水管道覆盖率已达到近90%。但污水纳管率并没有随污水管道覆盖率的增加同步增长，2002年仅达到46.03%。通过调查研究，主要有下列6个方面的原因：

1．环内地区有较多的住宅小区排水采用雨污合流排水

有少部分早期建设的住宅小区和大部分的老式民宅排水设计为合流制，雨污混流排入市政雨水管道。较多的住宅小区虽然设计为分流制排水系统，但目前也存在较多的雨污混流，究其原因主要是随着小区的扩建、改建和居民生活水平的提高，原有排水系统已不能满足收集和输送污水的要求，又未同期相应扩建、改建排水系统，而是采取下列权宜作法：(1)新建污水管接不进原有污水系统，只是就近接入市政雨水系统；(2)有的地区为了解决污水的排放，甚至将雨污水系统局部连通；(3) 由于城市发展不均衡，一些区域的污水管网建设落后于开发建设的速度，造成由于污水没有出路而临时接入雨水系统的状况。以上种种现象是造成分流制排水系统失控、地区污水纳管率低的根本原因。

2．建筑功能改变造成排水系统混乱

既使在内外部有完善分流制排水系统的住宅小区，仍有部分污水接入雨水管道，这主要是建筑功能改变造成的。在民用建筑内部装修过程中，经常出现改变建筑功能的状况。例如原办公建筑改成餐饮业或娱乐业，原有排水系统被打乱。部分居民为扩大使用面积擅自改变房屋使用功能，较普遍的是将阳台改成厨房，甚至改成厕所，以致原设计的阳台雨水落水管成为生活污水管，其出水接入雨水系统；酒楼、食肆、发廊等服务性行业未经许可将污水接入路边雨水井内；露天洗车场的洗车废水就近直接排入雨水口，纳入城市雨水系统等现象，使排水管网混接现象严重。

3．部分工厂、企事业单位、公建设施存在雨污水合流现象

由于早期新区污水系统不完善，当时建设的工厂、企事业单位、公建设施的污水以雨污合流的形式排入了雨水管道，而在周边市政污水系统建设后又未能及时对内部排水系统进行改建，延续至今。

4．市政污水管网存在空白点

环内部分地区目前仍存在市政污水管网空白点，如泾西地区北块，由源深路—黄浦江—洋泾港—浦东大道围成的地块（面积约0.8km2），目前没有污水管道，整个片区的污水均排入雨水管道。

5．部分市政污水管道和泵站未按规划实施

如陆家嘴中心区的丰和路、陆家路污水管道未按规划要求实施，已建污水管道流向与规划不一致，且选址在环岛处的规划污水泵站未实施，造成陆家嘴地区世纪大道北侧、丰和路及陆家嘴路两侧地区污水没有出路。目前这部分污水均通过雨污水连通管，纳入陆家嘴雨水泵站系统。

三、提高环内地区污水纳管率应采取的措施

上海市排水制度采用雨污分流制，但一些老企业和先期开发的一些生活小区为合流制。现上海市排水系统是分流制和合流制并存。分流制是用管道分别收集和输送污水和雨水，分流制可为系统终端的分质处理或处置提供较理想的条件，同时分流制有助于实现工业废水的清、污分流，清洁或达标废水可直接排入雨水管道，从而相应地降低污水排放量和污水处理厂建设规模。但在城市发展初期，排水体制一般为合流制，将合流制地区改造为分流制是一项投资大、长期而复杂的工作。

上海市是降雨量较多城市，旧城区合流制应逐步改造成分流制，虽然改造费用高昂，但十分必要。

浦东新区随对外开放发展起来的新兴城区，旧城区相应较少，新城区的排水制度均为雨污分流制。但分流制本身仍有不完善的一面。严格的分流制在理论上是可行的，但在实际操作中很难实现绝对分流。即使在发达国家，例如德国北部地区雨污水采用分流制，仍不能避免个别地区有雨、污混接现象。对雨水、污水进行分流，污水经收集处理后排放，和现在某些发达国家对初期雨水进行处理的最终目的都是为了减少排入收纳水体的总污染负荷，当排入水体的总污染负荷控制在一定范围内，收纳水体会自然吸收、消化，不会产生沉积式污染。因此即使有个别雨、污混接现象，但当混入雨水管道中的污染负荷在收纳水体可消化范围内，同时混入污水管道的雨水量不会对污水处理厂造成冲击时，分流制仍为较理想的排水体制。

分流制对排水收集环节要求严格，雨污混接现象必须控制在收纳水体和污水处理厂可容许的范围内，但这个量度很难掌握。一旦分流制排水系统存在较多雨污混流现象，造成雨季时有大量雨水流入污水管道，影响污水管道及污水处理厂的正常运行；大量污水随雨水排入受纳水体，造成水环境污染，分流制系统的优越性就荡然无存。

实践证明，一旦分流制被搅乱，造成雨污混流，将使当地的水环境遭到严重污染，不仅大大降低工程效益，而且再要恢复到严格的分流制排水系统难度很大。因此，有关部门应严格管理，尽量杜绝雨污水合流情况的发生。

经综合考虑，为提高浦东环内地区污水纳管率应采取以下措施：

1．严格执行分流制排水制度

新区必须加强排水管理，严禁错接乱接。建议采取如下措施：(1)污水系统和雨水系统均应有明显的识别标志，避免无意错接；(2)用户支管接入市政排水系统必须经市政主管部门审查批准，除审查污水水质应符合有关标准外，尚应检查用户内部排水系统是否有污、废、雨水三者混接或错接的状况，并由专业部门办理管道接驳工作。（3）有关部门尽快开展排水普查，建立全区详尽的排水档案，准确掌握城市排水设施服务范围、排水户的分布、排水量及排水水质情况，为城区排水改造提供基础资料，更为浦东新区排水系统的进一步规划提供准确科学的依据；（4）针对目前老住宅区内“阳台改厨房”现象，将原阳台雨水立管全部改为污水管，接入小区污水系统中，再重新单独铺设屋面排水落管。

2．对已建住宅小区实施雨污水分流制改造

住宅小区的物业管理部门和有关房管部门应对目前为合流制排水的小区，大力进行分流制改造工作，这对提高环内地区污水纳管率具有决定性的意义。

3．新建、改建住宅小区时，排水管道应与小区主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并且根据社会经济发展状况，在排水系统设计时应适当留有发展余地。

4．对部分工厂、企事业单位、公建设施实施雨污水分流制改造

5．管理部门加强监督，对建筑功能改变进而影响排水系统运行情况严加控制

浦东新区污水处理正在由分散处理转变为集中处理。为提高住宅小区生活质量，减少物业管理费用，对一部分住宅小区的埋地装置进行改造，拆除地埋装置，设置格栅沉砂池直排市政污水管道。

建议有关管理部门加强监督，尽量避免改建过程扰乱原有排水系统。如改动较大，则应将原排水系统彻底拆除，重建新的排水系统，不应不合理地利用原有系统，造成整个市政排水系统的不良运行。

6．新建、改建市政污水系统

1）结合市政道路工程的实施，新建污水管道系统

新区环内地区还存在部分市政污水管网空白点，应结合道路工程的实施，完善污水管道系统，进一步提高污水管网覆盖率。如泾西北块地区由源深路—黄浦江—洋泾港—浦东大道围成的地块（面积约0.8km2），目前没有污水管道，可结合铜三街路、北洋泾路的实施，新建污水管道，满足地区排水的需要。

2）改建污水系统

对环内地区已建不合理的污水系统按污水排水规划进行改造，例如对小陆家嘴地区丰和路、陆家嘴西路已建Ф450进行改造，小陆家嘴地区规划污水泵站进行建设等。

上述新建、改建措施实施后，可收集约2.63万m3/d的污水，将环内地区的污水纳管率提高12.24%百分点，污水纳管率可达到58.27%。

四、环内地区已建雨水泵站污水截流工程

通过前述资料分析，如果环内地区的市政污水管道和泵站全部按规划实施，管道覆盖率达到近100%时，污水纳管率只能达到58.27%，说明有大量的污水通过合流管道或雨水管道排放。要进一步提高污水纳管率，需对已建住宅小区、企业及公建设施的合流污水进行雨、污分流，并将排入雨水管道的污水进行改造，这是提高环内地区污水纳管率的关键。

根据调查，目前环内已建和在建的雨水泵站截污工程的估算旱流污水量见下表：

雨水泵站截污工程的估算旱流污水量表

| 雨水泵站 名 称 | 陆家嘴 | 其昌栈 | 陆家渡 | 张家浜 | 塘桥 | 泾西 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旱流污水量 (万m3/d) | 1.26 | 0.47 | 2.55 | 2.11 | 2.23 | 1.13 | 9.75 |

由上表可以看出，环内地区的大量污水没有接入市政污水管道，而是接入了合流管道或雨水管道并通过其进入了雨水泵站。为此新区有关部门和上海市水务局水环境公司于2000年开始投资建设环内雨水泵站的污水截流工程，2003年开始将陆续投入使用，这样到2005年环内地区实际污水纳管率以2002年基数计算可达到91.45%。

但雨水泵站的污水截流工程在运行过程中，也存在较多的问题：

1）降雨时，污水截流设备将停止运行，雨水管道中积存的淤泥和污水将直排入河道。如：花木1#、2#雨水泵站雨水出水排入张家浜，降雨初期，污水截流泵关闭，管道内存积的大量污染负荷随雨水泵站出口管进入张家浜，使该段张家浜水质严重恶化，水质变黑。

2）由于有大量含悬浮物的污水进入雨水管道，造成雨水管道淤积，影响雨水管道的正常使用，使雨水排水不畅。

雨水泵站的截污工程是将合流制中污染负荷纳入污水管网系统的一种措施，但仍有大量的污染负荷降雨时随雨水排入收纳水体。因此，雨水泵站采用污水截污工程只能是一种临时性、过渡性的措施。

五、人均综合污水量标准

人均综合污水量标准是确定地区污水管道的管径和污水处理厂规模的决定因素。在近几年的市政污水设计中，有倾向认为随生活水平的提高，人均综合污水量应相应提高。但经国内和国外的发展经验看，事实情况不尽相同。上海市浦东新区发展初期人均污水量标准定为：500～800 l/P·d，经浦东十年迅猛建设，城市规模及居住人口日趋成熟，根据本次调查结果，2002年浦东环内地区人均综合污水量标准为：438 l/P•d。德国的人均综合污水量亦有相似的变化趋势。西德1970年～1993年人均综合污水量见下图表：

西德人均综合污水量变化图表

导致人均综合污水量趋势变小的原因是在生活污水量组成中，饮食所占的污水量极少且基本不变，约为生活总污水量的2％，而其它为98％。生活污水量组成见下图表：

生活污水量组成图表

由上述图表中可以看出，人均生活污水量主要是由清洁部分的污水决定的。当随着生活水平的提高，科学技术不断进步，用于清洁的卫生设备和家电越来越节省能源，其中包括水源和动力源等。在工业生产和其它公建设施中也存在同样趋势，因此人均综合生活污水量标准并不随生活水平的提高而提高，而是随科学技术的进步而下降。我们在进行工程设计中应考虑各方因素确定人均综合污水量，避免市政排水设施规模过大，造成投资浪费。

六、环内地区污水系统研究结论

1．2002年环内地区总污水量为21.47万m3/d，纳入污水排水系统的污水量为9.88万m3/d，2002年环内地区的污水纳管率为46.03%。

2．环内地区还存在部分市政污水管网空白点及部分需改造的污水管道和泵站，通过实施这些工程，可收集约2.63万m3/d的污水，将环内地区的污水纳管率提高12.24%，达到58.27%。

3．提高环内地区污水纳管率的关键是对已建住宅小区、企业及公建设施的合流污水进行雨、污分流，并将排入雨水管道的污水进行改造。这是一项长期、高投入、技术复杂的工作。

4．近期采用在雨水泵站内建设旱流污水截流工程的方法，提高环内地区污水纳管率是可行的，可取得明显的效果，到2005年全部雨水泵站旱流污水截流工程完工投入使用，可将环内地区的污水纳管率提高到91.45%（以2002年基数计算）。但这种工程措施只能是一种临时性、过渡性的措施，要从根本上解决问题，还需对雨污水进行分流制改造。

5、人均综合污水量标准应根据现实状况综合考虑。

6、提高污水管网覆盖率，提高污水纳管率的最终目的都是为了减少排入收纳水体的最终负荷，污水管道覆盖率和污水纳管率是为了达到这个目的而采取的手段，并不是结果。如果污水管网覆盖率和污水纳管率都已到达100％，但没有配套的污水处理厂对污水进行深度处理合格后排放，单纯的追求高的污水管网覆盖率和污水纳管率是没有意义的。

参考文献

- 郑兴灿 张 悦 《我国城市污水处理与再生利用的技术决策要素探讨》 国家城市给水排水工程技术研究中心

- 洪嘉年 《对城市排水工程中排水制度的思考》   给水排水　　1999年25卷第12期

- 张嘉毅（上海市水务局局长）  《实践水务新体制 推进上海水务事业快速发展》

- Prof.Dr.-lng.W.F.Geiger 《德国排水系统》及《德国排水系统规划》2003年4月

- Prof.Dr.-lng.Kh.Krauth  《雨水和混合废水的污染》2003年4月

- 袁国文 博士 《污水量和污水特性》2003年4月 “废水管网设计与运行管理技术”研修班  中国 上海

本文作者尤文玮履历:

| 专家姓名 |  |  |  | : | ### 尤文玮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现任职公司名称 |  |  |  | : | 上海林同炎李国豪土建咨询有限公司 |
| 现任职务 |  |  |  | : | 副总工程师 |
| 职业 |  |  |  | : | 给排水高级工程师 |
| 出生日期 |  |  |  | : | 1955年03月05日 |
| 专业学会（协会）成员 |  |  |  | : | 上海市净水技术学会 上海市能源学会 上海市水利学会 上海市给排水学会 上海市环境学会 上海市咨询协会（注册咨询专家） |
| 教育经历: |  | 1982年毕业于同济大学环境工程与技术学院，获得给排水工程学士学位， |  |  |  |
| 主要工作经历: |  |  |  |  |  |
| 2002-至今 |  |  | 中国上海林同炎李国豪土建咨询有限公司 副总工程师 |  |  |
| 2004年－至今 |  |  | 江苏省通州经济开发区排水工程，设计审核负责人 雨污水管道系统及泵站，承担项目设计审核。 |  |  |
|  |  |  | 上海市浦东合庆工业园区排水工程，设计审核负责人 雨污水管道系统及泵站，承担项目设计审核。 上海市外高桥保税区排水工程，设计审核负责人 雨污水管道系统及泵站，承担项目设计审核。 上海市三林经济城排水工程，设计审核负责人 雨污水管道系统及泵站，承担项目设计审核。 浙江省余姚市工业开发区给排水工程，设计审核负责人 配套给水管网、雨污水管道系统及泵站，承担项目设计审核。 |  |  |
| 2002年－2004年 |  |  | 上海市虹桥开发区市政配套工程，设计审核负责人 配套给水管网、雨污水管道系统及泵站，承担项目设计审核。 上海市松江永丰新技术园区市政配套工程，设计审核负责人 配套给水管网、雨污水管道系统及泵站，承担项目设计审核。 上海市浦东张江高科技园区排水工程，设计审核负责人 雨污水管道系统及泵站，承担项目设计审核。 上海市闵行区紫竹生活园区市政配套工程，设计审核负责人 配套给水管网、雨污水管道系统及泵站，承担项目设计审核。 上海大学法学院配套工程，设计审核负责人 配套给水管网、雨污水管道系统及泵站，承担项目设计审核。 上海市高桥荷兰新城市政配套工程，设计审核负责人 配套给水管网、雨污水管道系统及泵站，承担项目设计审核。 上海市松江工业园区市政配套工程，设计审核负责人 雨污水管道系统及泵站，承担项目设计审核。 |  |  |
| 2001-2002年 |  |  | 中国市政工程西北设计研究院上海分院 常务副院长兼总工程师 |  |  |
| 2001-2002年 |  |  | 上海市长桥水厂改扩建工程（世行贷款），设计审核负责人 净水厂设计项目，规模40万m3/d，承担项目和给水工艺设计审核。 上海市金山化工区给排水工程管网工程，设计审核负责人 雨污水管道系统及泵站，承担项目设计审核。 山西省大同市污水处理工程，设计审核负责人 污水处理厂及配套污水管网系统，规模5万m3/d，承担项目和污水处理设计审核。 浙江省桐庐污水处理工程，设计审核负责人 污水处理厂及配套污水管网系统，规模4万m3/d，承担项目和污水处理设计审核。 江苏省无锡市锡山污水处理工程，设计审核负责人 污水处理厂及配套污水管网系统，规模3万m3/d，承担项目和污水处理设计审核。 贵州省遵义市龙坑污水处理工程，设计审核负责人 污水处理厂及配套污水管网系统，规模7万m3/d，承担项目和污水处理设计审核。 上海市松江区东部地区污水处理工程，设计审核负责人 污水处理厂及配套污水管网系统，规模7万m3/d，承担项目和污水处理设计审核。 江苏省无锡市新区污水处理厂工程，设计审核负责人 污水处理厂设计，规模7万m3/d，承担项目和污水处理设计审核。 上海市泾西排水系统工程，设计审核负责人 雨污水管道系统及泵站，承担项目设计审核。 上海市浦东地区水体环境治理项目，设计审核负责人 共七条河道的环境整治方案设计，承担项目设计审核。 |  |  |
| 1995-2001年 |  |  | 上海市政工程设计研究院给排水设计三所 给排水高级工程师 |  |  |
| 2000-2001年 |  |  | 上海市合流污水二期南干线改造工程（世行贷款），项目负责人 污水排海输送管线，沿线设置3座污水提升泵站，规模55万m3/d，承担项目设计。 上海磁悬浮快速列车工程，给排水专业负责人 配套给水管网、雨污水管道系统及泵站，承担项目设计给排水设计。 上海宝山工业区市政配套工程，项目负责人 雨污水管道系统及泵站，承担项目设计。 上海宝山新城西区排水工程，项目负责人 雨污水管道系统及泵站，承担项目设计。 上海宝山区友谊路，宝杨路改建工程，给排水专业负责人 配套雨污水管道系统及泵站，承担项目给排水设计。 上海市环东二大道立交改建工程，给排水专业负责人 配套雨污水管道系统及泵站，承担项目给排水设计。 上海市沪芦高速公路工程，给排水专业负责人 配套雨污水管道系统及泵站，承担项目给排水设计。 上海市水产路改建工程，给排水专业负责人 配套雨污水管道系统及泵站，承担项目给排水设计。 |  |  |
| 1995－2000年 |  |  | 河北省唐山市北郊第二污水处理厂工程（世行贷款），设计审核负责人 污水处理厂设计，规模12万m3/d，承担项目和污水处理设计审核。 上海市轨道交通明珠线市政配套工程，给排水专业负责人 配套雨污水管道系统及泵站，承担项目给排水设计。 上海市轨道交通地铁2号线工程，给排水专业负责人 配套雨污水管道系统及泵站，车站室内给排水及消防设计，承担项目给排水设计。 上海市青浦污水处理厂二期工程，项目负责人 污水处理厂设计，规模2万m3/d，承担项目和污水处理设计。 上海市华州路地道改建工程，给排水专业负责人 配套雨污水管道系统及泵站，承担项目给排水设计。 上海市逸仙路高架道路排水工程，项目负责人 雨污水管道系统及泵站，承担项目设计。 上海市沪太路泵站工程，项目负责人 污水泵站，承担项目设计。 江苏省苏州蒌封新区污水处理工程，项目负责人 污水处理厂及配套污水管网系统，规模3万m3/d，承担项目和污水处理设计。 上海市成都路泵站工程，项目负责人 合流泵站，规模24 m3/s,承担项目设计。 上海市地铁培训中心大楼工程，给排水专业负责人 室内给排水及消防设计，承担项目给排水设计。 上海市联发大厦工程，给排水专业负责人 室内给排水及消防设计，承担项目给排水设计。 上海市万邦小区雨，污水管网工程，项目负责人 雨污水管道系统及泵站，承担项目设计负责人。 上海市南北高架道路工程，给排水专业负责人 配套雨污水管道系统及泵站，承担项目给排水设计。 |  |  |
| 1986-1995年 |  |  | 上海市政工程设计研究院给排水设计三所 给排水工程师 |  |  |
| 1990－1995年 |  |  | 上海市鲁班路排水系统工程，项目负责人 雨污水管道系统及泵站，承担项目设计负责人。 上海市内环线工程，给排水专业负责人 配套雨污水管道系统及泵站，承担项目设计给排水设计。 上海市静安新城小区排水系统工程，项目负责人 雨污水管道系统及泵站，承担项目设计。 上海市吴泾小区污水处理工程，项目负责人 污水处理厂及配套污水管网系统，承担项目和污水处理设计。 上海市莘庄地区排水系统工程，项目负责人 雨污水管道系统及泵站，承担项目设计。 上海市嘉定区污水管道泵站工程，项目负责人 污水管道系统及泵站，承担项目设计。 上海市闵行区污水处理厂三期扩建工程，项目负责人 污水处理厂设计，规模4万m3/d，承担项目和污水处理设计。 上海市复兴路泵站工程，项目负责人 污水泵站，承担项目设计。 上海市外高桥保税区角直别墅区综合工程，给排水专业负责人 雨污水管道系统及泵站，室内给排水及消防设计，承担项目给排水设计。 上海市吴泾卅万吨乙烯污水处理工程，项目负责人 污水处理厂及配套污水管网系统，规模3万m3/d，承担项目和污水处理设计。 福建省厦门市员筜港南岸污水处理厂工程，污水处理专业负责人 污水处理厂及配套污水管网系统，规模3万m3/d，承担污水处理设计。 上海市美丽园大厦改造工程，给排水专业负责人 室内给排水及消防设计，承担项目给排水设计。 浙江省宁波北仑港污水处理厂工程，项目负责人 污水处理厂规模12万m3/d，承担项目和污水处理设计。 江苏省锡山市污水处理厂工程，项目负责人 污水处理厂及配套污水管网系统，规模5万m3/d，承担项目和污水处理设计。 |  |  |
| 1986－1990年 |  |  | 山东省济南市污水处理厂工程（奥地利政府贷款），项目负责人 污水处理厂设计，规模远期45万m3/d，近期22万m3/d，承担项目和污水处理设计。 上海市合流污水一期工程（世行贷款），主要设计人 合流污水输送总管、中途提升泵站、出口预处理厂设计，承担项目给排水设计。 上海化纤十二厂污水处理工程，污水处理专业负责人 污水处理厂设计，规模1.5万m3/d，承担污水处理设计。 厦门市员筜港南岸污水厂厂外管道泵站，给排水专业负责人 污水管网设计，承担项目给排水设计。 上海丰华大厦办公写字楼，给排水专业负责人 室内给排水及消防设计，承担项目给排水设计。 上海大学教学楼、图书馆及综合楼，给排水专业负责人 室内给排水及消防设计，承担项目给排水设计。 上海大学排水系统及泵站工程，给排水专业负责人 雨污水管道系统及泵站，承担项目给排水设计。 浙江省杭州祥符桥水厂工程，主要设计人 净水厂设计，承担项目给排水设计。 上海海螺大厦工程，给排水专业负责人 室内给排水及消防设计，承担项目给排水设计。 |  |  |
| 1982-1986年 |  |  | 上海市政工程设计研究院排水设计室 给排水助理工程师 |  |  |
|  |  |  | 上海洋泾电影院工程，给排水专业负责人 室内给排水及消防设计，承担项目给排水设计。 上海卢湾卫校综合楼工程，给排水专业负责人 室内给排水及消防设计，承担项目给排水设计。 上海大场机场海军科研楼工程，给排水专业负责人 室内给排水及消防设计，承担项目给排水设计。 上海外汇交易市场工程，给排水专业负责人 室内给排水及消防设计，承担项目给排水设计。 上海外滩部队招待所改造工程，给排水专业负责人 室内给排水及消防设计，承担项目给排水设计。 上海梅林罐头食品厂污水处理工程，主要设计人 污水处理厂设计，承担污水处理设计。 上海天山污水厂工程，主要设计人 污水处理厂设计，承担污水处理设计。 上海金山石化污水厂工程，主要设计人 污水处理厂设计，承担污水处理设计。 上海民光被单厂污水处理工程，主要设计人 工业废水处理设计，承担污水处理设计。 上海吴泾化工厂污水处理工程，主要设计人 工业废水处理设计，承担污水处理设计。 上海三林污水厂工程，主要设计人 污水处理厂设计，承担污水处理设计。 |  |  |

(来源:中国净水技术网版权所有,转载请注明出处)(本文摘自2003年第3期出版的中国水行业科技核心期刊---《净水技术》研究与探索栏目)